| УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии ЗАО «Тепломагистраль» ____________ Ю.М. Тавдидишвили от «_____» ___________ 2013 года |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии ЗАО «Тепломагистраль» ____________ Ю.М. Тавдидишвили от «_____» ___________ 2013 года |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений

в электронной форме

Предмет запроса предложений:

# Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации систем управления, автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения сети тепловой магистральной по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1.

Санкт-Петербург 2013 год

- Приглашение к участию в открытом запросе предложений

  - Уважаемые господа! Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль» (далее — Заказчик) настоящим приглашает принять участие в открытом запросе предложений, предмет которого, дата и время проведения указаны в информационной карте.

  - Информация о запросе предложений размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки (ЭТП)  www.otc-tender.ru .

  - Для участия в открытом запросе предложений все заинтересованные лица должны изучить условия настоящей процедуры закупки, своевременно подготовить и подать заявку и все необходимые документы (Предложение),  согласно требованиям, в порядке и на условиях, установленных в настоящей документации.

  - Поданные заявки будут рассмотрены и оценены Закупочной комиссией Заказчика в соответствии с критериями и в порядке, указанными в документации закупки. По результатам оценки будет определена наилучшая заявка.

  - Участнику закупки, который по результатам запроса предложений будет признан победителем, будет направлен проект договора для подписания на электронной торговой площадке, а также будет заключен договор на условиях проекта договора, прилагаемого  в настоящей документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке.

  - Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

- Термины и определения

  - Организатор закупки (далее - Заказчик) – организация, проводящая закупку в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Закупочная Комиссия Заказчика (далее – Комиссия)  – коллегиальный орган, сформированный для принятия решения о победителе закупочной процедуры.

  - Документация о запросе предложений – настоящий комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке Участником размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

  - Заявка на участие в запросе предложений (далее - Заявка) – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.

  - Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) – объявление (уведомление) о проведении запроса предложений и его существенных условиях. Извещение размещается на официальном сайте и ЭТП не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема заявок.

  - Участник запроса предложений ( далее - Участник) – юридическое или физическое лицо , выразившее заинтересованность в участии в закупке путем направления Заказчику заявки на участие в закупке.

  - Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

- правовой статус процедуры и документов

  - Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом,  аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и  не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Процедура открытого запроса предложений не является запросом котировок.

  - Извещение и документация является приглашением делать оферты.

  - Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

  - Во всем, что не урегулировано извещением и документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

- Правила проведения запроса предложений

  - При организации и осуществлении закупочной деятельности Заказчик основывается на нормах Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Тепломагистраль», утвержденного 14.08.2012 года (далее Положение), а также иных локальных нормативных актах, организационно-распорядительных документах Заказчика.

  - В закупке может принять участие любое лицо, своевременно подавшее заявку и все необходимые документы согласно размещенной на официальном сайте и сайте ЭТП www.otc-tender.ru документации о проведении запроса предложений, в том числе  согласно извещению о проведении запроса предложений (далее – документации о проведении запроса предложений).

  - Документация о проведении запроса предложений, размещается на официальном сайте и сайте ЭТП не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока приема заявок.

  - Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив об этом сообщение на официальном сайте и сайте ЭТП.

  - Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении запроса предложений. Изменения подлежат размещению на официальном сайте и сайте ЭТП не позднее трех дней после принятия решения о внесении таких изменений. В случае, если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены Заказчиком позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте ЭТП внесенных изменений до даты окончания приема заявок такой срок составлял не менее чем пять дней.

  - Комиссия определяет победителя среди тех участников, чья заявка отвечает требованиям, предъявляемым Заказчиком при условии, когда данный претендент предложил лучшие условия исполнения договора (Сроки, объемы и качество выполняемых работ).

  - Участники закупки должны получить документацию о проведении запроса предложений. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ЭТП www.otc-tender.ru. Участники самостоятельно отслеживают все изменения, вносимые в документацию на сайте ЭТП.

  - Участник  обязан изучить документацию о проведении запроса предложений, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой в документации закупки, представление недостоверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям по оформлению, содержащимся в документации может привести к отклонению заявки Участника.

  - Каждый Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку. В случае, если участник подал более одной заявки, все заявки данного Участника закупки отклоняются без рассмотрения.

  - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

  - Запрос предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

    - подана только одна заявка или на основании результатов рассмотрения заявок участников закупки принято решение о допуске к участию в запросе предложений только одного  Участника закупки. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, в случае соответствия его заявки требованиям документации;

    - не подано ни одной Заявки на участие в запросе предложений;

    - на основании результатов рассмотрения заявок или по результатам оценки и сопоставления заявок принято решение об отклонении всех заявок участников запроса предложений.

  - В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе:

    - отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

    - объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

    - принять решение о заключении договора с единственным участником запроса предложений. При этом Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, представленной в Предложении, без изменения иных условий договора и Предложения и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

    - принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

- Требования к Участникам запроса предложений

  - Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса предложений.

  - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица).

  - В отношении Участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства).

  - Участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

  - Участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;

  - Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

  - Правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также в Российской Федерации; такой  участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации.

  - Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://rnp.fas.gov.ru).

  - Предоставление Участником закупки ложной информации для определения соответствия участника требованиям документации о проведении запроса предложений является причиной отклонения заявки такого участника.

- Порядок проведения открытого запроса предложений

  - Документация о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП www.otc-tender.ru и доступна для просмотра любому лицу.

  - Запросы на разъяснение документации о проведении запроса предложений принимаются не позднее 5 (рабочих) дней до дня окончания срока подачи заявок через ЭТП.

  - Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся организатором через систему ЭТП посредством обмена документами между организатором и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке:

  - участник закупки направляет через систему ЭТП, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке.

  - Организатор в ответ на запрос в течение 2 ( рабочих) дней со дня поступления запроса организатору, направляет адресату ответ, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организатора. Запрос получен организатором, когда такой запрос отразился на ЭТП в личном кабинете организатора.

  - Перечень сведений и документов, входящих в состав заявки Участника закупки, указан в Информационной карте

  - Заявка, подготовленная Участником закупки, должна быть написана на русском языке. Сопроводительная документация, предоставленная претендентом, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный нотариально заверенный перевод на русском языке.

  - Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в рублях.

  - Если Участник закупки предложит цену договора ниже объявленной в документации более чем на 25 %, он должен приложить письменное обоснование (расчет) такого снижения цены.

  - Заявка Участника должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем открытия доступа к заявкам. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения заявки.

  - Участник закупки должен сформировать документы в соответствии с требованиями указанными в Информационной карте.

  - Прием заявок осуществляется через ЭТП до срока указанного в информационной карте. Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся дополнение в документацию закупки, и соответственно размещает эти изменения на официальном сайте и ЭТП.

  - Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать свою заявку. Оформление заявки, заменяющей ранее представленную заявку, производится в соответствии с установленным порядком подачи заявок.

  - Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП автоматически в срок окончания подачи заявок.

  - Рассмотрение заявок осуществляет Комиссия в сроки, указанные в информационной карте.

  - Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения положений поданной им заявки (документов и сведений в составе заявки).

Запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений производится Заказчиком через ЭТП, посредством обмена документами с участником закупки в следующем порядке:

  - заказчик направляет через систему ЭТП, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений заявки.

  - Участник закупки  в ответ на запрос, в течение 2 (рабочих) дней со дня поступления запроса  участнику закупки, направляет Заказчику ответ, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. Запрос получен участником, когда такой запрос отразился на ЭТП в личном кабинете участника.

Если Участник закупки не предоставил в установленные сроки разъяснений по заявке, Заказчик вправе отклонить заявку Участника.

  - По результатам рассмотрения заявок на ЭТП формируется Протокол, в который включается список участников, прошедших отбор, заявки которых подлежат комплексной оценке. Протокол подписывается членами комиссии и размещается на сайте ЭТП.

  - В случае признания запроса предложения несостоявшимся в соответствии с п.4.11 Заказчик составляет протокол о результатах закупки. Данный протокол подписывается на ЭТП и размещается в течение трех дней на официальном сайте.

  - Оценку заявок осуществляет Комиссия в сроки, установленные в информационной карте. Комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов, любых других лиц, которых сочтет необходимым.

  - Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены по результатам рассмотрения, в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации.

  - По результатам заседания комиссии оформляется протокол о результатах проведенного запроса предложений.

  - Протокол о результатах проведенного запроса предложений размещается на сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

- Заключение Договора

  - Договор должен быть заключен с Победителем запроса предложений в срок до 09 августа 2013 года.

  - Победитель считается уклонившимся от заключения договора, если:

      - не подписал договор в сроки и в порядке указанные в документации;

      - не предоставил документы, необходимые для заключения договора;

      - нарушил иные условия документации о проведении запроса предложений в части порядка и условий заключения договора.

  - В случае если Победитель запроса предложений не подписал договор в установленный срок, Заказчик вправе заключить договор с другим Участником закупки, занявшим при проведении запроса предложений 2 место по степени предпочтительности по результатам ранжировки на условиях проекта договора, прилагаемого к документации и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником к заявке.

- Информационная карта открытого запроса предложений

- Условия проведения открытого запроса предложений — информационная карта — является неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе предложений.

- В случае противоречия между положениями настоящей документации и информационной карты последние имеют преобладающую силу.

| Организатор открытого запроса предложений | Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль». Место нахождения Организатора размещения заказа: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н. Почтовый адрес Организатора размещения заказа: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н. Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: ubalakshina@gmail.com Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (812)314-89-14/ (812)314-72-21 Контактное лицо: Балакшина Юлия Валерьевна |
| --- | --- |
| Предмет открытого запроса предложений | Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации систем управления, автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения сети тепловой магистральной по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1. |
| Форма проведения закупки | Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о начальной (максимальной цене) договора | 2 998 500 (Два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС |
| Срок оказания услуг | С момента заключения договора по 31 декабря 2013 г. |
| Валюта | В рублях Российской Федерации |
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Обеспечение обязательств | - |
| Условия оплаты | Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и получения от Исполнителя счета на оплату. |
| Критерии оценки | - 70% - цена договора. Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm, - 20% - опыт выполнения аналогичных работ. Наибольшая сумма цен договоров (по завершенным работам), заключенным за 2010-2012 гг., на выполнение работ, аналогичных предмету закупки, признается лучшей. Такой заявке присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зi/ Зl)*Бm, - 10%-отсутствие протокола разногласий, где Бi – балл присваиваемый i-той заявке; Зi – значение показателя в i-той заявке; З1 – значение показателя, признанного наилучшим; Бm – весовое значение балла по критерию. |
| Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки | Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д. Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и является точной цифровой копией документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. |
| Дата и время начала и окончания подачи заявок | Начало подачи заявок на участие в запросе предложений: с «26» июля 2013 г. 17:00 Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам): «06» августа 2013 г.11:00 Заявки подаются через ЭТП, в порядке, установленном Регламентом ЭТП |
| Изменение и отзыв Заявок | Изменение и отзыв заявок осуществляются при помощи программных средств ЭТП, до даты окончания подачи Предложений в порядке, установленном Регламентом ЭТП |
| Рассмотрение заявок | «06» августа 2013г. |
| Оценка Заявок | «07» августа 2013 г. |
| По квалификации | - опыт работы компании на рынке – не менее 10 лет - опыт монтажа и эксплуатации систем АСУ ТП – не менее 5 лет. - наличие системы контроля качества международной сертификации ISO; - наличие допусков СРО: 4.5, 20.12, 23.6, 24.5, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13 - наличие материально-технической базы (право Подрядчика распоряжаться недвижимым имуществом, офисной техникой и другим имуществом, необходимым для осуществления работ); - наличие специалистов (минимум 1 человек) инженерного состава прошедших обучение по программированию и обслуживанию промышленных контроллеров Siemens от авторизованного учебного центра. - Отсутствие негативной информации: судебных решений. Подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм Подрядчика; претензий и дисциплинарных санкций со стороны саморегулируемых организаций и органов в сфере регулирования профессиональной деятельности Подрядчика; - отзывы о работе заказчиков (не менее 3-х шт.); -наличие документов о партнерстве с компаниями-производителями тепловой автоматики (не менее 2-х). - отсутствие задолженности перед бюджетом всех уровней; |
| Состав Заявки | - Письмо о подаче оферты (Приложение № 1), подписанное руководителем, главным бухгалтером и заверенное печатью организации; - Анкета Участника запроса предложений – общие сведения об организации (Приложение № 2); - Проект Договора. (Приложение №3); - Технико-коммерческое предложение; - Копия Устава организации (со всеми изменениями и дополнениями); - Копия1 Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; - Копия1 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - Копия1 Свидетельств о внесении изменений в реестр юридических лиц; - Копия1 выписки из ЕГРЮЛ сроком не позднее одного месяца с даты получения; - Копии1 приказов о назначении на должности руководителя и главного бухгалтера; - Копия1 бухгалтерского баланса и формы № 2 на последнюю отчетную дату (с отметкой ИФНС); - Сведения1 об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней, выданная не ранее чем 90 дней до даты проведения закупки; - Сведения1 о непроведении в отношении Участника конкурса процедуры банкротства; - Справка1 о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Приложение №5); - Документы, подтверждающие соответствие требованиям к квалификации Участника |
| Перечень и условия выполняемых работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4) |

## Приложение №1

## к документации о проведении запроса предложений

На бланке организации

Дата, исх. номер

Организатору закупки:

ЗАО «Тепломагистраль»

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:_____________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с проектом договора, технико-коммерческим предложением являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость предложения без НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Анкета участника запроса предложений на ____ листах;

- Проект договора на _____ листах

- Технико-коммерческое предложение на оказание услуг на ____ листах;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров на ___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям  на __ листах.

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Приложение №2

к документации о проведении запроса предложений

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации | № |  | от |
|  | Выдано |  |  |
| Лицензия, свидетельства СРО (если есть) | № | от |  |
|  | Выдана |  |  |
| Адрес регистрации |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Контактные телефоны |  |  |  |
| Факс, адрес электронной почты |  |  |  |
| Налоговая инспекция |  |  |  |
| Наличие собственной службы безопасности |  |  |  |

Банковские реквизиты:

| № расчетного счета |  |
| --- | --- |
| Название банка |  |
| № корреспондентского счета |  |
| БИК |  |
| ИНН, ОГРН, ОКПО организации |  |
| КПП |  |

Руководитель:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Телефон |  |

Контактное лицо участника закупки

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |

Главный бухгалтер:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

Заместитель Главного бухгалтера:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

- Гарантируем достоверность представленной нами в анкете информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Подтверждаем сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и бюджетами всех уровней.

- Подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

- Согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией о проведении запроса предложений, в том числе настоящая форма, организация не будет допущена к участию в закупке.

дата: "     "      2013 г.

Руководитель				___________________ /     /

М.П.

## Приложение №3

к документации о проведении запроса предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Санкт-Петербург                                                                            «____»  ____________ 2013 г.

Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – финансового директора Тавдидишвили Юзы Михайловича, действующего на  основании доверенности №5 от 20.03.2013г. с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________,  действующего на основании  ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем  «Стороны»,  в целях повышения надежности и безопасности эксплуатации сети тепловой магистральной, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1 (далее – Объект), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить нижеследующие работы:

# 1.1.1.  разработка и согласование рабочей документации, разработка программного обеспечения (программного продукта);

1.1.2. комплектация Объекта необходимым оборудованием (поставка оборудования) в соответствии со спецификацией и согласованной рабочей документацией;

1.1.3 демонтаж, монтаж и пусконаладочные работы систем управления, автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения Объекта.

1.2.	Работы по п.1.1.1. выполняются согласно Техническому заданию (Приложение №1);

Работы, по п.1.1.2. и 1.1.3. выполняются  на основании разработанной согласно п.1.1.1. рабочей документацией, согласованной с Заказчиком.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена  на основании итогов конкурентных процедур, проведенных Заказчиком (Протокол № _______ от __________;  Лот № _____) и составляет ___________ (Сумма прописью) рублей  __ копеек,  в  том  числе  НДС  18% _________ рублей __ копеек.

2.2 Окончательные стоимость и объем выполняемых работ Договора определяются на основании утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации (ПСД), с применением индексов удорожания стоимости работ согласно распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, действующему на момент выполнения работ, но не выше стоимости, предусмотренной в п. 2.1  Договора.

2.3. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет в качестве аванса  _______________ рублей 00 копеек, в  том  числе  НДС  18% _________ рублей __ копеек, что составляет 50% от суммы Договора.

2.4.  Окончательный расчет за выполненную работу производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ, после проведения испытаний результата работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок выполнения работ:

3.1.1. по п. 1.1.1. Договора:

- Начало выполнения работ:	- «09» августа 2013 года;

- Окончание выполнения работ:    - «30» октября 2013 года.

3.1.2. по п. 1.1.2 и 1.1.3. Договора:

- Начало выполнения работ:	- «30» октября 2013 года;

- Окончание выполнения работ:	- «31» декабря 2013 года.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором проектные, монтажные, пусконаладочные и иные, неразрывно связанные с модернизируемым Объектом работы в установленные сроки, обеспечить их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технической документации, провести за свой счет предусмотренные действующим законодательством и нормативно-технической документацией согласования и экспертизы.

4.1.2. Перед началом работ и в процессе их выполнения Подрядчик обязан:

- представить Заказчику список руководителей и лиц, ответственных за производство работ;

- обеспечить соблюдение требований законов и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, о безопасности работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе сотрудниками Подрядчика и Субподрядчика.

4.1.3. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения работ и исполнительную документацию по требованию Заказчика.

4.1.4. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, которые заносятся в  журналы ведения работ на Объекте.

4.1.5. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора и указаниями Заказчика в порядке и способом, которые, по его мнению, как квалифицированного и опытного подрядчика, являются наиболее эффективными для выполнения поставленных перед Подрядчиком задач, обеспечения соответствия передовым стандартам качества, применимым к подобного рода работам, а также для обеспечения соответствия работ требованиям Договора, нормативных, нормативно-правовых и технических актов.

4.1.6. Устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от настоящего Договора в срок, установленный предписанием Заказчика.

4.1.7. Все работы по Договору выполняются с использованием материалов Подрядчика.

4.1.8. Стоимость материальных ресурсов и оборудования, включаемых в стоимость работ, определяется в текущих ценах по территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков  материальных ресурсов, согласованных по результатам маркетинговых исследований. Фактические текущие цены  материальных ресурсов подтверждаются соответствующими расчетно-платежными документами.

4.1.9. Организовать охрану места проведения работ в соответствии с требованиями Заказчика.

4.1.10. Предупредить письменно Заказчика и приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на результат выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ;

4.1.11. Передать после окончания работ по Договору результат работ Заказчику в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику по акту утвержденную ПСД, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

    - Оказывать содействие Подрядчику в получении технической документации у инженерных ведомств. В случае необходимости – выдать доверенность на представление интересов Заказчика указанным Подрядчиком сотрудникам Подрядчика по письменному мотивированному запросу.

    - Назначить на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов (включая вопросы доступа персонала Подрядчика к местам проведения работ).

    - Оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора

  - Подрядчик имеет право:

    - Требовать оплату за выполненные по настоящему Договору работы в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять ход и качество выполнения работ.

    - Проверять исполнительную документацию, включая общие и специальные журналы работ;

    - Присутствовать на месте проведения работ по Договору, осуществлять фото- и видеофиксацию хода работ;

    - Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в работах,  и при неисполнении им  в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача Подрядчиком выполненных работ по настоящему Договору и их приемка Заказчиком проводятся в соответствии с согласованной ПСД и оформляются:

- актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-З (в части демонтажных и монтажных работ);

- актами о приемке выполненных работ (в части остальных работ по настоящему Договору).

  - По мере выполнения работ стороны ежемесячно оформляют и подписывают акты о приемке выполненных работ и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, подтверждающие объем выполненных в отчетном месяце работ, а также справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

  - Приемке работ должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.

  - Приемка работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным сторонами.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения актов, указанных в пункте 5.2. настоящего договора, при условии выполнения Подрядчиком требований п. 4.1.1., обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ и подписания актов о приемке выполненных работ, составляется двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения, без увеличения стоимости работ. В случае уклонения или отказа Подрядчика от подписания протокола, предусмотренного настоящим пунктом, данный протокол составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для исполнения Подрядчиком. После устранения всех выявленных недостатков согласно протоколу Заказчик повторно проводит приемку выполненных Подрядчиком работ.

  - По завершению всех работ по настоящему договору Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности  Объекта  к сдаче в эксплуатацию.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  - Если в период выполнения работ по настоящему договору, а также в процессе эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

  - На результаты работ по настоящему Договору устанавливается гарантийный срок 3 (три) года с момента приемки результата работ Заказчиком согласно разделу 5 Договора. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших в результате действий (бездействий) Подрядчика в период выполнения работ по Договору, последний обязан устранить их в установленный Заказчиком срок, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим регламентам  и техническим условиям.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика выплаты пени в размере 0,1 % от сметной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков перечисления аванса и сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком  пени в размере 0,1% от сметной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

7.4.     Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и правил техники безопасности работниками Подрядчика и субподрядчиков при проведении работ в соответствии с настоящим Договором несет Подрядчик.

7.5.   Все начисленные Подрядчику штрафы, неустойки, убытки могут быть зачтены Заказчиком в счет любых платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры по Договору урегулируются сторонами путем переговоров. В случае возникновения разногласий, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. Срок рассмотрения претензий – 10 рабочих дней с момента получения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 10 дней с момента их наступления. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы является справка соответствующей торгово-промышленной палаты.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик принимают согласованные меры для продолжения работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.

  - Иные положения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, а также передавать в залог права требования по договору, без получения письменного согласия Заказчика.

  - В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или Договором, Подрядчик обязан передать в срок до 10 рабочих дней по акту Заказчику разработанную документацию по Договору.

  - Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и должны иметь ссылку на настоящий Договор.

  - При изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязаны в пятидневный срок письменно сообщить другой Стороне о соответствующих изменениях. Надлежащим для отправки корреспонденции является адрес местонахождения Стороны, указанный в разделе 12 настоящего договора либо измененный адрес, о котором Сторона извещена в соответствии с вышеуказанным порядком.  В случае отправки корреспонденции (уведомлений, соглашений, писем, счетов, актов и др.) по надлежащему адресу и возврата корреспонденции по причине  истечения срока хранения или выбытия/отсутствия адресата (Стороны) по данному адресу, корреспонденция будет считаться полученной другой Стороной по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты ее отправки.

  - При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который, по собственным заявлениям, являются компетентным подрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешения (допусками, лицензиями) государственных органов, а также значительным опытом в области работ на аналогичных объектах. Данное обстоятельство учтено Подрядчиком в договорной цене.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание на проектирование

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ЗАО «Тепломагистраль» 191186, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит.А, пом. 15Н. ИНН 7814302758, КПП 783450001 ОГРН 1047855026944 р/с 40702810039040001189 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 | # Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение№1 к договору

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку рабочего проекта, поставки оборудования, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации систем управления, автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения сети тепловой магистральной по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1.

| 1. | Основание. | Письмо ГУП «ТЭК СПб» №02-18/4751 от 22.02.2013г. Письмо ГУП «ТЭК СПб» №02-18/16587 от 10.06.2013г. Письмо ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» №89-05-05/16682 от 10.06.2013г. Докладная записка ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» от 20.12.2012г. Отчет по обследованию павильона №4 на тепловой магистрали от Северо-Западной ТЭЦ до теплообменной станции по адресу: ул. Оптиков, д.6, Лит. А. Адресная программа ремонта ЗАО «Тепломагистраль» на 2013 год. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик. | ЗАО «Тепломагистраль» |
| 3. | Исполнитель. | По результатам открытого запроса предложений |
| 4. | Вид строительства. | Техническое перевооружение (модернизация) |
| 5. | Особые условия строительства. | В условиях действующего предприятия. |
| 6. | Источник финансирования. | За счет собственных средств ЗАО «Тепломагистраль» |
| 7. | Стадийность. | Проект (стадии РД), поставка оборудования, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы. |
| 8. | Категория существующего объекта. | Вторая категория по теплоснабжению потребителей. Первая категория по надёжности электроснабжения котельной. Вторая категория электроснабжения павильонов секционирующей арматуры. |
| 9. | Требования к вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется. |
| 10. | Назначение и основные показатели существующего объекта. | Сеть тепловая магистральная протяженностью 11345,05 м. с пятью павильонами секционирующей запорной арматуры и павильоном MOSов. Теплообменная станция (ТОС) общей проектной мощностью 700 Гкал/час предназначена для передачи тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ на Приморскую котельную ГУП «ТЭК СПб», осуществляющего распределение тепловой энергии между потребителями в Северо-Западной зоне теплоснабжения. |
| 11. | Основные требования к проектным решениям. | 1. Интегрированная система автоматизации и диспетчеризации должна выполнять следующие общие функции: - сбор, обработку и архивирование всей информации, поступающей с периферийных контроллеров; - визуализацию параметров, автоматическое управление и оперативный контроль технологических систем объекта со стороны оператора, осуществляет интерактивное управление системой при помощи персонального компьютера; - иметь возможность подключения СЗУ Лахта центра. 2. Программное обеспечение системы диспетчеризации должно пользовать стандартный интерфейс Windows. 3. Программное обеспечение должно включать: - программное обеспечение формирования и управления базой данных; - пользовательский интерфейс, предназначенный для визуализации в интуитивно-понятной форме параметров технологических процессов и управления ими со стороны оператора. 4. Программное обеспечение формирования и управления базой данных должно обеспечивать: - накопление архивной информации для всех без ограничений аппаратных точек; - возможность автоматической записи всех действий оператора в специальный архив; - возможность гибкой фильтрации записей базы данных по временным и текстовым критериям отбора; - возможность формирования отчетов на основе произвольных, задаваемых пользователем шаблонов; - просмотр архивной информации в виде графиков и таблиц, возможность экспорта базы данных в форматы Excel. 5. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать реализацию следующих функций: - отображение информации в виде мнемосхем, с выдачей на мнемосхему объекта управления в реальном времени значений измерений и установок регуляторов, различных пиктограмм и других графических объектов. Для большей наглядности изображение оборудования на рисунках инженерных систем формируется в объемном виде; - выдачу аварийных сообщений о нерасчетных режимах работы и параметрах, выходящих за пределы расчетных значений в виде сигнализаторов различного типа (сообщение в информационном окне, выделение цветом неисправного устройства) на экран монитора, в базу данных для формирования журнала отказов в реальном режиме времени; - ввод управляющих воздействий при помощи клавиатуры или мыши с минимальными временными затратами; - зумминг и скроллинг по экрану; - отсутствие программных ограничений на размер, форму, количество, глубину вложенности и т.п. элементов пользовательского интерфейса. 6. Система диспетчеризации должна иметь средства для регулирования уровня доступа позволять организовать несколько рабочих мест на сети верхнего уровня. 7. Отладка и загрузка алгоритмов регулирования в контроллеры должна производиться как подсоединением непосредственно к контроллеру, так и с рабочего места диспетчера. 8. Контроллеры на нижнем уровне должны обеспечивать прямое (без участия компьютера системы диспетчеризации) непрерывное управление технологическим оборудованием, поддержание заданных значений параметров технологических систем, передачу при необходимости информации на компьютер диспетчерского пункта. 9. Специальные функции интегрированной системы автоматизации и диспетчеризации определяются конкретными типами инженерных установок. |
| 12. | Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию. | Применяемое оборудование должно быть совместимо с уже установленным на аппаратном и программном уровне. |
| 13. | Требования по разработке технических мероприятий по ГО и ЧС. | Не требуется. |
| 14. | Требования к разработке сметной документации. | 1. Согласно нормативно-сметной базы 2000г. с применением «ГОСЭТАЛОН-2012» с последующим пересчетом в текущий уровень цен на дату подписания Договора. 2. Стоимость материалов и оборудования определять в текущих ценах по Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ). |
| 17. | Требования о порядке проведения согласований. | 1. Принципиальные решения предварительно согласовать с ЗАО «Тепломагистраль» и ГУП «ТЭК СПб». 2. Проект согласовать с ЗАО «Тепломагистраль» и ГУП «ТЭК СПб». |
| 18. | Состав и содержание работ по модернизация. | 1. Рабочая документация. 2. Программа контроля и управления оборудования павильонов – 7 шт. Программирование контроллеров программой нижнего уровня, которая является составной частью системы АСУ ТП и может иметь интерфейсы со смежными системами. 3. Монтаж оборудования фирмы Siemens (контроллеров, аналоговых блоков, конверторов). Резервирование основной аппаратуры контроля и управления, а также наиболее важных каналов передачи информации. 4. Замена контрольных кабелей (в количестве необходимом для работы нового оборудования). Защита контрольно-измерительных и информационных каналов от внешних воздействий. 5. Защита цепей питания, измерительных и информационных каналов от электромагнитных помех, перенапряжений, вторичных проявлений грозовых токов. Блоки питания и преобразователи устанавливаться в шкафу автоматики на металлоконструкции, которые соединяются с контуром защитного заземления. 6. Создание программы контроля и управления павильонами в диспетчерской (программа верхнего уровня). Обеспечение высокоэффективного человеко-машинного интерфейса в системе визуализации и мониторинга. Обеспечение обмена данными по информационным каналом в реальном времени. 7. Пуско-наладочные работы. Адаптация существующего и нового оборудования. 8. Обучение персонала. Обеспечение обслуживающего персонала качественной эксплуатационной документацией. |
| 19. | Требования к списку контролируемых параметров. | 1. Павильоны Павильон№1: Давление прямого трубопровода П1 Температура прямого трубопровода П1 Состояние задвижки №1 Состояние задвижки №1Б Состояние задвижки №П1-1Б Состояние задвижки №П1-1 Давление обратного трубопровода П1 Температура обратного трубопровода П1 Состояние задвижки №2 Состояние задвижки №2Б Состояние задвижки №П1-2Б Состояние задвижки №П1-2 Павильон№2: Давление прямого трубопровода П2 Температура прямого трубопровода П2 Состояние задвижки №3 Состояние задвижки №3Б Состояние задвижки №П2-1Б Состояние задвижки №П2-1 Давление обратного трубопровода П2 Температура обратного трубопровода П2 Состояние задвижки №4 Состояние задвижки №4Б Состояние задвижки №П2-2Б Состояние задвижки №П2-2 Павильон№3: Давление прямого трубопровода П3 Температура прямого трубопровода П3 Состояние задвижки №5 Состояние задвижки №5Б Состояние задвижки №П3-1Б Состояние задвижки №П3-1 Давление обратного трубопровода П3 Температура обратного трубопровода П3 Состояние задвижки №6 Состояние задвижки №6Б Состояние задвижки №П3-2Б Состояние задвижки №П3-2 Павильон№4: Давление прямого трубопровода П4 Температура прямого трубопровода П4 Состояние задвижки №7 Состояние задвижки №7Б Состояние задвижки №П4-1Б Состояние задвижки №П4-1 Давление обратного трубопровода П4 Температура обратного трубопровода П4 Состояние задвижки №8 Состояние задвижки №8Б Состояние задвижки №П4-2Б Состояние задвижки №П4-2 Павильон№5: Давление прямого трубопровода П5 Температура прямого трубопровода П5 Состояние задвижки №9 Состояние задвижки №9Б Состояние задвижки №П5-1Б Состояние задвижки №П5-1 Давление обратного трубопровода П5 Температура обратного трубопровода П5 Состояние задвижки №10 Состояние задвижки №10Б Состояние задвижки №П5-2Б Состояние задвижки №П5-2 Павильон Диафрагм: Давление прямого трубопровода до диафрагмы ПД Давление прямого трубопровода в диафрагме ПД Температура прямого трубопровода ПД Давление обратного трубопровода до диафрагмы ПД Давление обратного трубопровода в диафрагме ПД Температура обратного трубопровода ПД 2. Требования к управлению, контролю и защите 2.1 Защита двигателей от К.З., перегруза и «сухого хода»; 2.2 Контроль напряжения: - уровень напряжения; - последовательность фаз; - выпадение фазы; - перекос фаз; - замыкание на землю. 3. Дополнительные: Охранная сигнализация (герконы на павильон и на шкаф управления). 4. Телемеханические: Включение/выключение агрегатов с ДП. Открытие/закрытие задвижек с ДП. Передача на ДП: - технологических параметров; - параметров оборудования; - сообщений об авариях. 5. Требования к системе диспетчеризаци: Квитирование аварий с ДП (не критических). 6. Требования к каналу связи: Использовать канал связи GPRS с обеспечением гарантированной доставки сообщений в течение 5 сек. |
| 20. | Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения. | 1. Режим работы: 1.1 Режим работы системы автоматизации и диспетчеризации должен быть круглосуточный в непрерывном режиме, без постоянного обслуживания. 2. Требования к информационным и управляющим функциям: 2.1 Система обеспечивает реализацию следующих информационных и управляющих функций: - сбор, первичную обработку и накопление данных от аналоговых и дискретных датчиков за период не менее 72 часов; - незамедлительную автоматическую передачу аварийных и тревожных сообщений, информацию о текущем состоянии оборудования на момент появления аварийной ситуации; - автоматический контроль состояния технологического процесса, предупредительную сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы; - визуальную аварийных и предаварийных ситуациях; представление информации в удобном для восприятия и анализа виде на цветных графических операторских станциях в виде графиков, мнемосхем, таблиц и т.п.; - выделение достоверной входной информации; - логическую обработку и анализ входной информации; - ручное дистанционное управление исполнительными механизмами при условии санкционированного доступа; - самодиагностику технических средств системы управления, обеспечивающих выполнение функций приёма и логической обработки входной и выходной информации с представлением перечня неисправностей; - обеспечение развитой системы безопасности. 3. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию: 3.1 Техническое обслуживание должно заключаться в периодическом проведении профилактических мероприятий. 3.2 Операции по техническому обслуживанию должны заключаться в настройке при изменении конфигурации и в соответствии с регламентом обслуживания технических средств. 3.3 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы должны быть описаны в документации на соответствующие аппаратные средства системы. 3.4 К техническим средствам должен быть обеспечен удобный подход для их осмотра, ремонта и замены. 4. Требования по стандартизации и унификации: 4.1 Решения, принимаемые при проектировании и изготовлении АСУ, должны максимально использовать принцип унификации. |
| 21. | Конструктивные требования. | 1. Конструктивное исполнение: 1.1 Конструктивное исполнение системы контроля и управления должно быть в виде шкафа внутренней установки одностороннего обслуживания внутреннего обогрева, со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-96. 2. Дистанционное и местное управление системами: 2.1 Дистанционное управление (переключатель режимов на соответствующем силовом щите находится в положении «А») осуществляется в автоматическом режиме от контроллера в соответствии с временным графиком, заданным заказчиком, либо в ручном режиме по команде оператора через компьютер системы диспетчеризации. 3. Силовые щиты и щиты автоматики: 3.1 Для размещения контроллеров, модулей и аппаратуры питания спроектировать щиты удобные для быстрого монтажа аппаратуры на DIN-рейках. Высота установки щитов должна определяться по месту с учетом требований СНиП, ПУЭ, удобства проведения монтажных работ и эксплуатации аппаратуры. Габаритные размеры и масса определяется в процессе технического проектирования. 3.2 В щитах управления оборудованием предусмотреть устройства для управления и защиты электродвигателей. На дверце щита должны быть расположены переключатели для местного и дистанционного включения-выключения оборудования, а также сигнализация наличия напряжения на вводе. В схеме щита управления должен быть предусмотрен переключатель выбора режима управления силовым приводом на 3 фиксированных положения: - Ручное управление - Выключено (среднее положение переключателя) - Автоматическое управление От щитов управления на контроллеры (шкафы автоматики) выдаются следующие сигналы: Положение переключателя режимов работы - режим «Автоматическое управление» (нормально разомкнутый контакт) Сигнал срабатывания контактора (магнитного пускателя) силового привода, управляемого в автоматическом режиме (нормально разомкнутый контакт) Принципиальные электрические схемы шкафов автоматизации должны давать полное представление об объеме автоматизации и диспетчеризации оборудования. Все сигналы от щита управления на шкаф автоматики должны выдаваться в свободном от потенциала виде («сухой контакт»). 3.3 Конструкция шкафов должна предусматривать: - клеммы для монтажа силовых кабелей; - отверстия с уплотнениями для ввода кабелей; - защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям; - замок под специальный ключ с целью ограничения несанкционированного доступа внутрь шкафа. 4. Требования к оборудованию: 4.1 Оборудование и программное обеспечение АСУ должно быть выполнено на основе программно-аппаратных средств для интегрирования в действующую систему автоматизации. Гарантийный срок на поставляемое оборудование 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. 4.2 Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь не менее чем пятилетний положительный опыт изготовления и ввода в эксплуатацию автоматизированных систем управления и диспетчеризации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| 22. | Особые условия | 1. Исполнитель выполняет обследование объекта с натурными замерами, выполнением обмерных эскизов и сбором уточненных дополнительных исходных данных. 2. Заказчик представляет Исполнителю имеющуюся в наличии техническую документацию, обеспечивает Исполнителю доступ на объект проектирования и реконструкции. 3. Рабочая документация представляется Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 4 (четырёх) экземплярах. |

## Приложение №4

к документации о проведении запроса предложений

Техническое задание

# на разработку рабочего проекта, поставки оборудования, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации систем управления, автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения сети тепловой магистральной по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1.

Объект: ЗАО «Тепломагистраль»

СПб, сеть тепловая магистральная по адресу: г.Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.

Создаваемая система АСУ ТП предназначена для обеспечения полной функциональности сетей теплоснабжения и должна отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к объектам подобного назначения. Целью создания комплекса инженерных систем является обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации сетей теплоснабжения. Также создание подобной системы позволит быстро определять причину и осуществлять оперативное вмешательство в случае возникновения каких-либо аварийных и прочих внештатных ситуаций при одновременном уменьшении количества обслуживающего персонала. Система АСУ ТП сетей теплоснабжения должна автоматизировать технологический процесс, производить сбор параметров работы оборудования павильонов, оперативно отображать состояние оборудования и параметров на АРМ диспетчера.

При создании проектной документации модернизации системы АСУ ТП руководствоваться оптимальным выбором с точки зрения эффективности, надежности и взаимозаменяемости составных частей, удовлетворяющего международным стандартам контроллерного оборудования. А также пыле-влаго-непроницаемости и защиты от электромагнитного излучения, коррозии и др. факторов, удовлетворяющего международным стандартам конструкций промышленных шкафов контроллеров, шкафов автоматики локальных САУ и автоматизированного рабочего места системного инженера (АРМ).

1.2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Проектирование выполнить в соответствии с прилагаемой архитектурной планировкой. Окончательное планировочное решение определить проектом по согласованию с Заказчиком.

Все принципиальные проектные решения подлежат предварительному согласованию с Заказчиком до выпуска полного комплекта проектной документации.

Проектную, исполнительную и эксплуатационно-техническую документацию, маркировку проводов, кабелей, оборудования и элементов схем выполнить на русском языке.

1.2.1 Проект системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования
должен быть разработан на основании следующих документов:

-  Архитектурно-строительные чертежи.

- Настоящего технического задания на проектирование системы автоматизации и диспетчеризации.

с использованием следующих нормативных документов:

- СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- «Правила устройства электроустановок», утв. Минэнерго РФ приказ № 204 от 8 июля 2002 года.

- ГОСТ 21.613-88      «СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»

- ГОСТ34.602-89,РД 50-682-89, ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»

- СНиП 3.05.06-89   «Заземляющие устройства»

- ГОСТ 2.702-75      «Правила выполнения электрических схем»

- ГОСТ 2.755-87      «Обозначения условные графические в электрических схемах»

- СНиП 21-01-97*   «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.101-97  «Основные требования к Проектной и Рабочей Документации»;

1.2.2 Проект должен предусматривать использование передовых европейских технологий для автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования с учетом  требований и правил устройства электроустановок, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

2. СОСТАВ СИСТЕМЫ.

Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования (именуемая в дальнейшем «Система») проектируется для автоматизированного дистанционного управления технологическими процессами и мониторинга состояния инженерного оборудования:

2.1. Павильоны сетей теплоснабжения (7 шт.);

2.2. Диспетчерский пункт (ДП).

3. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ, СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ.

Основой системы автоматизации и диспетчеризации должны являться свободно программируемые контроллеры с модулями расширения, производства компании Siemens, связанные с  центральным компьютером локальной сетью через маршрутизаторы. Свободно-программируемые контроллеры имеют встроенный программируемый микропроцессор и процессор связи, что позволяет осуществлять не только связь с центральным компьютером, но и самостоятельно управлять подключенным оборудованием. Контроллер с помощью модулей входа\выхода выполняет ввод сигналов от датчиков, обработку (в соответствии с введенной программой) и выдачу управляющих сигналов на исполнительные устройства. Для местного управления должна использоваться операторская панель.

Система  должна сохранять функции сигнализации, контроля и управления со щитов управления при аварийном отключении компьютерного оборудования в диспетчерской.

Локальный контроллер, управляет периферийными устройствами даже при обрыве линии связи с центральным компьютером.

Для мониторинга и управления инженерными системами устанавливается компьютер с необходимым программным обеспечением (автоматизированное рабочее место диспетчера АРМ). АРМ устанавливается в помещении диспетчерской в здании теплообменной станции. Компьютер должен быть подключен к электропитанию по I-й категории с использованием источника бесперебойного питания, который обеспечивает непрерывность работы системы диспетчеризации даже в случае сбоев электропитания. Принтер по вызову выдает распечатку данных о состояниях оборудования.

Компьютер системы диспетчеризации должен быть предназначен для визуализации и параметризации технологических процессов в системах инженерного оборудования. Состояние систем отображается в графическом виде на экране дисплея, световые сигналы аварии дублируются звуковым сигналом. Сигнализация на дисплее осуществляется в соответствии с установленным приоритетом сигнала.

Программирование контроллеров осуществляется в соответствии с заданными алгоритмами работы оборудования.

Система должна быть укомплектована оборудованием, местными датчиками и приборами известных фирм (должно быть согласовано с Заказчиком).

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

4.1 Общие функции.

Интегрированная система автоматизации и диспетчеризации должна выполнять следующие общие функции:

- сбор, обработку и архивирование всей информации, поступающей с периферийных контроллеров;

- визуализацию параметров, автоматическое управление и оперативный контроль технологических систем объекта со стороны оператора, осуществляет интерактивное управление системой при помощи персонального компьютера.

-    иметь возможность подключения СЗУ Лахта центра.

Программное   обеспечение   системы   диспетчеризации   должно пользовать стандартный интерфейс Windows.

Программное обеспечение  должно включать:

- программное обеспечение формирования и управления базой данных;

- пользовательский интерфейс, предназначенный для визуализации в интуитивно-понятной форме параметров технологических процессов и управления ими со стороны оператора;

Программное обеспечение формирования и управления базой данных должно обеспечивать;

- накопление архивной информации для всех без ограничений аппаратных точек;

- возможность автоматической записи всех действий оператора в специальный архив;

- возможность гибкой фильтрации записей базы данных по временным и текстовым критериям отбора;

- возможность формирования отчетов на основе произвольных, задаваемых пользователем шаблонов;

- просмотр архивной информации в виде графиков и таблиц, возможность экспорта базы данных в форматы Excel.

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать реализацию следующих функций:

- отображение информации в виде мнемосхем, с выдачей на мнемосхему объекта управления в реальном времени значений измерений и уставок регуляторов, различных пиктограмм и других графических объектов. Для большей наглядности изображение оборудования на рисунках инженерных систем формируется в объемном виде;

- выдачу аварийных сообщений о нерасчетных режимах работы и параметрах, выходящих за пределы расчетных значений в виде сигнализаторов различного типа (сообщение в информационном окне, выделение цветом неисправного устройства) на экран монитора, в базу данных для формирования журнала отказов в реальном режиме времени;

- ввод управляющих воздействий при помощи клавиатуры или мыши с минимальными временными затратами;

- зумминг и скроллинг по экрану;

- отсутствие программных ограничений на размер, форму, количество, глубину вложенности и т.п. элементов пользовательского интерфейса.

Система диспетчеризации должна иметь средства для регулирования уровня доступа, позволять организовать несколько рабочих мест на сети верхнего уровня.

Отладка и загрузка алгоритмов регулирования в контроллеры должна производиться как подсоединением непосредственно к контроллеру, так и с рабочего места диспетчера.

Контроллеры на нижнем уровне должны обеспечивать прямое (без участия компьютера системы диспетчеризации) непрерывное управление технологическим оборудованием, поддержание заданных значений параметров технологических систем, передачу при необходимости информации на компьютер диспетчерского пункта.

Специальные функции интегрированной системы автоматизации и диспетчеризации определяются конкретными типами инженерных установок.

5. ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ

5.1 Требования к технологическим функциям

5.1.1 При создание программы контроля и управления оборудования павильонов – 7шт. (программа контроллера Siemens нижнего уровня) на каждом уровне базовых элементов должна быть обеспечена защита данных от разрушений при авариях и сбоях электропитания. Статическая память не разрушается при авариях и сбоях электропитания, сохраняется база значений переменных и структуры, описывающие конфигурацию подсистемы, сохраняются в статической памяти.

5.1.2 Программирование контроллеров программой нижнего уровня, которая является составной частью системы АСУ ТП и может иметь интерфейсы со смежными системами.

5.1.3 Тестирование на стенде контроллеров Siemens. Обнаружения неисправности и создание надежной диагностики программно-аппаратных средств.

5.1.4 Монтаж оборудования фирмы Siemens (контроллеров, аналоговых блоков, конверторов). Резервирование основной аппаратуры контроля и управления, а также наиболее важных каналов передачи информации.

5.1.5. Замена контрольных кабелей (в количестве необходимом для работы нового оборудования). Защита контрольно-измерительных и информационных каналов от внешних воздействий, а также усиление передаваемых сигналов.

5.1.6. Защита цепей питания, измерительных и информационных каналов от электромагнитных помех, перенапряжений, вторичных проявлений грозовых токов. Блоки питания и преобразователи устанавливаться в шкафу автоматики на металлоконструкции, которые соединяются с контуром защитного заземления с помощью заземляющего проводника сопротивлением не более 1 Ом.

5.1.7. Сборка нового компьютера АРМ (в диспетчерской)

5.1.8. Создание программы контроля и управления павильонами в диспетчерской (программа верхнего уровня). Обеспечение высокоэффективного человеко-машинного интерфейса в системе визуализации и мониторинга. Обеспечение обмена данными по информационным каналом в реальном времени.

5.1.9. Пуско-наладочные работы. Адаптация существующего и нового оборудования.

5.1.10. Обучение персонала. Обеспечение обслуживающего персонала качественной эксплуатационной документацией, а также инструментом для монтажа и диагностики.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ КОНТРОЛИРУЕМЫХ  ПАРАМЕТРОВ

5.2.1 Павильон№1:

Давление прямого трубопровода П1

Температура прямого трубопровода П1

Состояние задвижки №1

Состояние задвижки №1Б

Состояние задвижки №П1-1Б

Состояние задвижки №П1-1

Давление обратного трубопровода П1

Температура обратного трубопровода П1

Состояние задвижки №2

Состояние задвижки №2Б

Состояние задвижки №П1-2Б

Состояние задвижки №П1-2

5.2.2 Павильон№2:

Давление прямого трубопровода П2

Температура прямого трубопровода П2

Состояние задвижки №3

Состояние задвижки №3Б

Состояние задвижки №П2-1Б

Состояние задвижки №П2-1

Давление обратного трубопровода П2

Температура обратного трубопровода П2

Состояние задвижки №4

Состояние задвижки №4Б

Состояние задвижки №П2-2Б

Состояние задвижки №П2-2

5.2.3 Павильон№3:

Давление прямого трубопровода П3

Температура прямого трубопровода П3

Состояние задвижки №5

Состояние задвижки №5Б

Состояние задвижки №П3-1Б

Состояние задвижки №П3-1

Давление обратного трубопровода П3

Температура обратного трубопровода П3

Состояние задвижки №6

Состояние задвижки №6Б

Состояние задвижки №П3-2Б

Состояние задвижки №П3-2

5.2.4 Павильон№4:

Давление прямого трубопровода П4

Температура прямого трубопровода П4

Состояние задвижки №7

Состояние задвижки №7Б

Состояние задвижки №П4-1Б

Состояние задвижки №П4-1

Давление обратного трубопровода П4

Температура обратного трубопровода П4

Состояние задвижки №8

Состояние задвижки №8Б

Состояние задвижки №П4-2Б

Состояние задвижки №П4-2

5.2.5 Павильон№5:

Давление прямого трубопровода П5

Температура прямого трубопровода П5

Состояние задвижки №9

Состояние задвижки №9Б

Состояние задвижки №П5-1Б

Состояние задвижки №П5-1

Давление обратного трубопровода П5

Температура обратного трубопровода П5

Состояние задвижки №10

Состояние задвижки №10Б

Состояние задвижки №П5-2Б

Состояние задвижки №П5-2

5.2.6 Павильон Диафрагм:

Давление прямого трубопровода до диафрагмы ПД

Давление прямого трубопровода в диафрагме ПД

Температура прямого трубопровода ПД

Давление обратного трубопровода до диафрагмы ПД

Давление обратного трубопровода в диафрагме ПД

Температура обратного трубопровода ПД

5.3 Требования к управлению, контролю и защите

5.3.1 Защита двигателей от 	К.З., перегруза и «сухого хода»;

5.3.2 Контроль напряжения:

- уровень напряжения;

- последовательность  фаз;

- выпадение фазы;

- перекос фаз;

- замыкание на землю.

5.3.3 Дополнительные:

Охранная сигнализация (герконы на павильон и на шкаф управления).

5.3.4 Телемеханические:

Включение/выключение агрегатов с ДП.

Открытие/закрытие задвижек с ДП.

Передача на ДП:

- технологических параметров;

- параметров оборудования;

- сообщений об авариях.

5.3.5 Квитирование аварий с ДП (не критических).

Требования к системе диспетчеризации.

Требования к каналу связи.

Использовать канал связи GPRS с обеспечением гарантированной доставки сообщений в течение 5 сек.

5.4. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения.

5.4.1 Режим работы:

Режим работы системы автоматизации и диспетчеризации должен быть круглосуточный в непрерывном режиме, без постоянного обслуживания.

5.4.2 Требования к информационным и управляющим функциям:

Система обеспечивает реализацию следующих информационных и управляющих функций:

- сбор, первичную обработку и накопление данных от аналоговых и дискретных датчиков станции за период не менее 72 часов;

- незамедлительную автоматическую передачу аварийных и тревожных сообщений, информацию о текущем состоянии оборудования станции на момент появления аварийной ситуации;

- автоматический контроль состояния технологического процесса, предупредительную сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы;

- визуальную аварийных и предаварийных ситуациях;

представление информации в удобном для восприятия и анализа виде на цветных графических операторских станциях в виде графиков, мнемосхем,  таблиц и т.п.;

- выделение достоверной входной информации;

- логическую обработку и анализ входной информации;

- ручное дистанционное управление исполнительными механизмами при условии санкционированного доступа;

- самодиагностику технических средств системы управления, обеспечивающих выполнение функций приёма и логической обработки входной и выходной информации с представлением перечня неисправностей;

- обеспечение развитой системы безопасности.

5.4.3 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации должны соответствовать климатическому исполнению “УХЛ” и категории размещения по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -10оС до +40оС. Напряжение питания: 220В(+10%-15%)В с частотой 50 ±1Гц.

Высота над уровнем моря не более 1000м.

Окружающая среда не взрывоопасная.

Система автоматизации и диспетчеризации должна быть ремонтопригодной на месте эксплуатации при полностью снятом напряжении питания.

5.4.4 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

Техническое обслуживание должно заключаться в периодическом проведении профилактических мероприятий.

Операции по техническому обслуживанию должны заключаться в настройке при изменении конфигурации и в соответствии с регламентом обслуживания технических средств.

Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы должны быть описаны в документации на соответствующие аппаратные средства системы.

К техническим средствам должен быть обеспечен удобный подход для их осмотра, ремонта и замены.

5.4.5Требования по стандартизации и унификации

Решения, принимаемые при проектировании и изготовлении АСУ, должны максимально использовать принцип унификации.

5.4.6. Конструктивные требования

Конструктивное исполнение станции управления должно быть в виде шкафа внутренней установки одностороннего обслуживания, оснащенный системой климатконтроля для внутреннего обогрева, со степенью защиты IP65  по ГОСТ 14254-96.

5.4.6.1 Дистанционное и местное управление системами.

Дистанционное управление (переключатель режимов на соответствующем силовом щите находится в положении «А») осуществляется в автоматическом режиме от контроллера в соответствии с временным графиком, заданным заказчиком, либо в ручном режиме по команде оператора через компьютер системы диспетчеризации.

5.4.6.2 Щиты автоматики

Для размещения контроллеров, модулей и аппаратуры питания спроектировать щиты удобные для быстрого монтажа аппаратуры на DIN-рейках. Высота установки щитов должна определяться по месту с учетом требований СНиП, ПУЭ, удобства проведения монтажных работ и эксплуатации аппаратуры. Габаритные размеры и масса определяется в процессе технического проектирования.

5.4.6.3 Силовые щиты (щиты управления оборудованием).

В щитах предусмотреть устройства для управления и защиты электродвигателей. На дверце щита должны быть расположены переключатели для местного и дистанционного включения-выключения оборудования, а также сигнализация наличия напряжения на вводе.

В схеме щита управления должен быть предусмотрен переключатель выбора режима управления силовым приводом на 3 фиксированных положения:

- Ручное управление

- Выключено (среднее положение переключателя)

- Автоматическое управление

От щитов управления на контроллеры (шкафы автоматики) выдаются следующие сигналы:

Положение переключателя режимов работы - режим «Автоматическое управление» (нормально разомкнутый контакт)

Сигнал срабатывания контактора (магнитного пускателя) силового привода, управляемого в автоматическом режиме (нормально разомкнутый контакт)

Принципиальные электрические схемы шкафов автоматизации должны давать полное представление об объеме автоматизации и диспетчеризации оборудования.

Все сигналы от щита управления на шкаф автоматики должны выдаваться в  свободном от потенциала виде («сухой контакт»).

Конструкция шкафа должна предусматривать:

- клеммы для монтажа силовых кабелей;

- отверстия с уплотнениями для ввода кабелей;

- защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям;

- замок под специальный ключ с целью ограничения несанкционированного доступа внутрь шкафа.

5.4.7. Требования к оборудованию

Оборудование и программное обеспечение АСУ должно быть выполнено на основе программно-аппаратных средств для интегрирования в действующую систему автоматизации.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

5.4.8 . Требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь не менее чем пятилетний положительный опыт изготовления и ввода в эксплуатацию автоматизированных систем управления и диспетчеризации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара отключается электропитание от щитов управления,  все электрооборудование останавливается, что обеспечивается электротехнической частью проекта и пожарной автоматикой.

Состав технических средств системы диспетчеризации предполагает, что к эксплуатации системы будет привлечен аттестованный технический персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

7. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае аварии какого-либо агрегата из состава инженерного оборудования, связанного с контроллером, а также в случае отклонения значения контролируемого параметра за пределы допуска от его номинального значения контроллер формирует сигнал аварии, выдаваемый на дисплей системы диспетчеризации. Сообщение сопровождается звуковой сигнализацией.

При этом в случае аварии, отключения или перевода в ручной режим работы агрегатов системы, авария которых не приводит к нарушению режима работы системы в целом, система продолжает работать в данном режиме.

Повторный запуск системы после аварии возможен только после разблокировки сигнала аварии переводом переключателя режима работы оборудования, для которого была зарегистрирована неисправность, в нейтральное положение с последующей установкой всех переключателей данной системы в автоматический режим.

Приложение №5

к документации о проведении запроса предложений

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения. Указываются только те договоры, по которым выполнены обязательства на 100% | Заказчик | Описание договора | Сумма договора с учетом НДС, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за |  |  |  |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Заказчик имеет право запросить документацию, подтверждающую опыт выполнения указанных объемов и параметров обслуженного оборудования.

____________________________________

(подпись, М.П.)

Согласовано:

Исполнительный директор		                                                                               			Д.В. Лебедь

Главный бухгалтер 		                                                                                        		В.А. Высоцкая

Заместитель главного бухгалтера 	                                                                           	С.А. Высоцкая

Начальник финансово-экономического  отдела                                                         Ю.В. Балакшина

Начальник юридического отдела 			                                                                        В.Н. Анохин

Документы предоставляются в виде сканированных документов, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица при отсутствии указанных документов на интернет-сайте Участника.