ПРОТОКОЛ №

заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на предмет заключения договора приобретения запорной арматуры взамен дефектной Ру25Ду300мм–3шт., Ру25Ду400мм-6шт. в теплообменную станцию и Ру25Ду600мм-2шт. в павильон MOSов на первом контуре тепломагистрали

Дата заседания: 05 августа 2015 г.

Время: 12 часов 00 минут

Место проведения: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит. А, пом. 15Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочная комиссия в составе:

| Председатель: Члены комиссии: | - Ю.М. Тавдидишвили – заместитель генерального директора – финансовый директор ЗАО «Тепломагистраль» - Д.В. Лебедь – исполнительный директор ЗАО «Тепломагистраль» - В.А. Высоцкая – главный бухгалтер ЗАО «Тепломагистраль» - С.А. Высоцкая – заместитель главного бухгалтера ЗАО «Тепломагистраль» - В.Н. Анохин – начальник юридического отдела ЗАО «Тепломагистраль» - М.Ю. Цымбал - начальник отдела закупок и договорных отношений ЗАО «Тепломагистраль» |
| --- | --- |

Итого: присутствует 6 человек из 6 членов Закупочной комиссии. Кворум имеется.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме и документация открытого конкурса в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru процедура №  1136655 «24» июня 2015г.

Открытый конкурс в электронной форме проводится по одному лоту:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена лота с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Приобретение запорной арматуры взамен дефектной Ру25Ду300мм–3шт., Ру25Ду400мм-6шт. в теплообменную станцию и Ру25Ду600мм-2шт. в павильон MOSов на первом контуре тепломагистрали | 8 086 464,16 руб. |

В соответствии с условиями проведения открытого конкурса в электронной форме прием заявок осуществлялся до «03» августа 2015г. 10 часов 00 минут.

Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме поданы заявки от:

| Наименование участника закупки | ИНН/КПП/ОГРН | Почтовый адрес | Цена договора, предложенная участником закупки, включая НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Элита-Мск" | 7719595494 / 771901001 / 1067746758441 | 105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, 31 | 6 571 892,88 руб., включая НДС |
| ООО "Инекс" | 7814306350 / 781101001 / 1047855088632 | 192029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 2 литер А | 4 063 427,00 руб., включая НДС |
| ООО "ХЁГФОРС Северо-Запад" | 7802814310 / 780401001 / 1137847034247 | Российская Федерация | 7 682 020,28 руб., включая НДС |

Вопрос 1.

О соответствии поданных заявок требованиям закупочной документации и допуске к дальнейшему участию в закупке:

| Наименование участника закупки | Решение о соответствии (несоответствии) заявки требованиям, установленным документацией | Допуск к дальнейшему участию |
| --- | --- | --- |
| ООО "Элита-Мск" | не соответствует* | не допущен |
| ООО "Инекс" | не соответствует** | не допущен |
| ООО "ХЁГФОРС Северо-Запад" | соответствует | допущен |

*Заявка ООО  "Элита-Мск" не соответствует приложению 7 «Техническое задание» к конкурсной документации в части:

- Эксцентриситет (требуются двухэксцентриковые затворы, предложение участника - трехэксцентриковые затворы).

- Уплотнение (требуется уплотнение в корпусе  - нержавеющая сталь/нержавеющая сталь, предложение участника- уплотнение в диске графит, нержавеющая сталь/нержавеющая сталь).

- ТР ТС 010/2011  «О безопасности машин и оборудования» (требуется по схеме 5D с сертификатом на тип продукции, выполнена участником по схеме 1D – не применяется на объектах ОПО).

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под  давлением» (требуется декларация соответствия, у участника отсутствует).

**Заявка ООО "Инекс" не соответствует приложению 7 «Техническое задание» к конкурсной документации в части:

- Эксцентриситет (требуются двухэксцентриковые затворы, предложение участника- трехэксцентриковые затворы).

- Уплотнение (требуется уплотнение в корпусе  - нержавеющая сталь/нержавеющая сталь, предложение участника - уплотнение в диске графит, нержавеющая сталь/нержавеющая сталь).

- ТР ТС 010/2011  «О безопасности машин и оборудования» (требуется по схеме 5D с сертификатом на тип продукции, у участника отсутствует – не применяется на объектах ОПО).

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под  давлением» (требуется декларация соответствия, у участника отсутствует).

- Класс герметичности: «А» (требуется в оба направления, у участника в обратном направлении обеспечивается 15 Бар).

- Возможность поставки ЗИПов  (требуется не более 2-х недель, участником не подтверждена).

- Вместо Технической карты с расшифровкой основных материалов, представлены чертежи без перевода на русский язык.

- Не представлен типовой паспорт на изделие.

- Не представлена инструкция по монтажу и эксплуатации.

- Отсутствует информация о сроке службы.

Решение:

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме допустить к дальнейшему участию в процедуре:

| Наименование участника закупки | Входящий номер заявки | Дата и время поступления заявки |
| --- | --- | --- |
| ООО "ХЁГФОРС Северо-Запад" | 107729 | 31.07.2015 15:05 |

Вопрос 2.

О признании открытого конкурса на приобретение запорной арматуры взамен дефектной Ру25Ду300мм–3шт., Ру25Ду400мм-6шт. в теплообменную станцию и Ру25Ду600мм-2шт. в павильон MOSов на первом контуре тепломагистрали несостоявшимся.

Решение:

Так как по результатам рассмотрения заявок участников закупки принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника на основании п.3.11.1 Конкурсной документации, открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора приобретения запорной арматуры взамен дефектной Ру25Ду300мм–3шт., Ру25Ду400мм-6шт. в теплообменную станцию и Ру25Ду600мм-2шт. в павильон MOSов на первом контуре тепломагистрали признан несостоявшимся.

Голосовали:

«за» 	- 6

«против»	- 0

«воздержался»        - 0

Подписи:

Председатель:

Ю.М. Тавдидишвили 	_______________________

Члены:

Д.В. Лебедь	_______________________

В.А. Высоцкая	_______________________

С.А. Высоцкая	_______________________

М.Ю. Цымбал	_______________________

В.Н. Анохин	_______________________